## Slide 1
ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ФАЗОВОГО СДВИГА
Плечо 1
Плечо 2
Частота выходного напряжения изменяется просто путем изменения частоты подачи управляющих импульсов на транзисторы
Действующее значение выходного напряжения можно изменять следующим образом:
изменяя величину напряжения в звене постоянного тока Ud;
изменяя ширину управляющих импульсов на транзисторы
Один из способов регулирования ширины управляющих импульсов – метод фазового сдвига импульсов на транзисторы одного плеча относительно другого
фазовый сдвиг α

## Slide 2
ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ФАЗОВОГО СДВИГА
Фазовый сдвиг α=0
Действующее значение Uн максимальное
Фазовый сдвиг α>0 (в примере 120°)
Действующее значение Uн уменьшается

## Slide 3
ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ФАЗОВОГО СДВИГА
Существует зависимость между величиной фазового сдвига α и действующим значением напряжения Uн:
Это называется регулировочной характеристикой, ее график:
Chart: Uн=f(α)
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180
 | 1 | 0.98601 | 0.97183 | 0.95743 | 0.94281 | 0.92796 | 0.91287 | 0.89753 | 0.88192 | 0.86603 | 0.84984 | 0.83333 | 0.8165 | 0.79931 | 0.78174 | 0.76376 | 0.74536 | 0.72648 | 0.70711 | 0.68718 | 0.66667 | 0.6455 | 0.62361 | 0.60093 | 0.57735 | 0.55277 | 0.52705 | 0.5 | 0.4714 | 0.44096 | 0.40825 | 0.37268 | 0.33333 | 0.28868 | 0.2357 | 0.16667 | 0
Ud x
α, град

## Slide 4
Ток протекает
Участок 1-2: +Ud, VT1, нагрузка, VT4, -Ud
Участок 2-3: нагрузка, VT4, VD2, нагрузка
Участок 3-4: -Ud, VD2, нагрузка, VD3, +Ud
Участок 4-5: +Ud, VT3, нагрузка, VT2, -Ud
Участок 5-6: нагрузка, VD1, VT3, нагрузка
Участок 6-7: -Ud, VD4, нагрузка, VD1, +Ud
Рассмотрим контуры протекания тока нагрузки Iн в разные моменты времени

## Slide 5
2-3
+
-
1-2
3-4
+
-
6-7
+
-
4-5
+
-
5-6